ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭНКОР»

Регистратор короткого замыкания

РКЗ-ЭНКОР-21TM (4G)

Руководство по эксплуатации

26.51.45.002.0504070 РЭ

Московская область,

г. Дубна

2021 г.

- Оглавление

Введение	4

Обозначения и сокращения	5

1	Описание устройства	6

1.1	Назначение	6

1.2	Конструкция и габаритные размеры	7

2	Основные технические характеристики	8

2.1	Условия эксплуатации	8

2.2	Питание	8

2.3	Индикация светодиодов	9

2.4	Регистрируемые события и вычисляемые параметры	9

3	Устройство и функциональные возможности	12

3.1	Принцип работы	12

3.2	Интерфейсы и протоколы обмена данными	14

4	Комплектность	15

5	Использование по назначению	16

5.1	Указания по эксплуатации	16

5.2	Эксплуатационные ограничения	16

5.3	Подготовка к монтажу	16

5.4	Общие указания по монтажу	16

6	Техническое обслуживание и ремонт	21

6.1	Общие указания	21

6.2	Меры безопасности	21

6.3	Порядок технического обслуживания	21

6.4	Сервисный центр	23

7	Настройка прибора	25

7.1	Обновление встроенного программного обеспечения	25

7.2	Конфигурирование устройства	27

8	Рекомендации по подключению внешних цепей	29

8.1	Подключение к цепям питания	29

8.2	Подключение к УСД ЭНКМ-3 для обмена информацией	29

9	Маркировка и пломбирование	30

9.1	Маркировка	30

9.2	Пломбирование	30

10	Транспортировка и хранение	31

11	Упаковка	32

Приложение А. Варианты применения РКЗ	33

Приложение Б. Настраиваемые параметры РКЗ	34

Приложение В. Методика расчета уставок РКЗ	36

- Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) регистраторов короткого замыкания РКЗ-ЭНКОР-21ТМ (4G) (далее – РКЗ) предназначено для обеспечения потребителя всеми сведениями, необходимыми для правильной эксплуатации РКЗ. РЭ содержит технические данные, описание работы, указания по использованию, техническому обслуживанию, упаковке, транспортированию и хранению, а также схемы подключения цепям питания и цифровым интерфейсам. До начала работы с РКЗ необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Целевая группа

Настоящее РЭ предназначено для персонала, осуществляющего проектирование, установку, наладку устройств.

Сфера действия документа

РЭ распространяет действие на все модификации РКЗ

Изготовитель

ООО «Энкор»

141983, Российская Федерация, Московская область,

г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, этаж 4, пом. 425 (421)

Поддержка

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в службу технической поддержки:

| Электронная почта: | encor.factory@gmail.ru |
| --- | --- |
| Телефон: | +7 (499) 340-94-48 |

|  |  | Примечание: Используйте РКЗ только по назначению, как указано в настоящем Руководстве. Установка и обслуживание РКЗ осуществляется только квалифицированным и обученным персоналом. РКЗ должен быть сохранен от ударов. Подключайте РКЗ только к источнику питания с напряжением, соответствующим указанному на маркировке. |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание! Программное обеспечение постоянно совершенствуется и дополняется новыми функциональными настройками РКЗ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в ПО без уведомления потребителей. |  |

- Обозначения и сокращения

В настоящем руководстве по эксплуатации применяются следующие обозначения и сокращения:

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

ВЛ – воздушная линия электропередачи;

КЗ – короткое замыкание;

МК – микроконтроллер;

МФЗ – межфазное замыкание;

ОЗЗ – однофазное замыкание на землю;

ПИ – преобразователь интерфейса;

ПО – программное обеспечение;

РМИК – разъединитель с моторным приводом и индикаторами короткого замыкания;

ССПИ – система сбора и передачи информации;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

УСД – устройство сбора данных;

РКЗ – регистратор короткого замыкания.

Описание устройства

Назначение

Регистраторы коротких замыканий (РКЗ), в месте своей установки, осуществляют мониторинг состояния участка ВЛ распределительных электрических сетей напряжением 6-10 кВ и регистрацию повреждения всех типов: трехфазные, двухфазные междуфазные короткие замыкания (МФЗ) и однофазные замыкания на землю (ОЗЗ); с обеспечением обмена информацией по цифровым интерфейсам RS-485.

РКЗ обеспечивают диагностику ВЛ как самостоятельно, так и совместно с устройством сбора данных (УСД) ЭНКМ-3.

Конструкция и габаритные размеры

Габаритные размеры РКЗ приведены на рисунке

Рисунок 1.1.

Рисунок 1.1. Конструкция РКЗ

Рисунок 1.2. Габаритные размеры РКЗ

Основные технические характеристики

Условия эксплуатации

Рабочие условия применения РКЗ приведены в таблице Таблица 2.1.

Таблица 2.1

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Температура окружающего воздуха, °С | -60…+40 |
| 2. | Относительная влажность воздуха при температуре +25°С, % | до 98 |
| 3 | Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 65…106,7 (487,5…800) |

Климатическое исполнение РКЗ – УХЛ1.

Режим работы РКЗ непрерывный. Продолжительность непрерывной работы неограниченная.

Время установления рабочего режима (предварительного прогрева) не более 1 мин.

Максимальная высота над уровнем моря для эксплуатации РКЗ – 3 500 метров.

Норма средней наработки на отказ РКЗ в нормальных условиях применения составляет 100 000 ч.

Полный средний срок службы РКЗ составляет 20 лет.

Степень защиты РКЗ по ГОСТ 14254-96 – IP65.

Питание

РКЗ соответствуют заявленным характеристикам при изменении напряжения питания в пределах, указанных ниже.

Питание РКЗ осуществляется постоянным напряжением 8...28 В= через интерфейсный разъем М12m-pin.

РКЗ обеспечивает нормальную работу при произвольном изменении напряжения питания в пределах рабочего диапазона.

Выставление напряжения питания ниже предела рабочего диапазона не приводит к выдаче ложных сигналов РКЗ.

Потребляемая мощность по цепи питания не более 4 ВА.

|  | Внимание! Блок питания постоянного тока, который питает РКЗ, должен быть заземлен. Если вторичная цепь гальванически изолированного блока питания не имеет емкостного заземления внутри, необходимо заземлить минусовую клемму блока питания. |
| --- | --- |

Индикация светодиодов

РКЗ осуществляет постоянную индикацию режимов своей работы при помощи встроенных светодиодов. Светодиодная индикация может быть полностью выключена или выборочно с помощью программного обеспечения «ES Конфигуратор».

Параметры, передаваемые светодиодной индикацией, приведены в таблице Таблица 2.2.

Таблица 2.2

| Последовательность мигания светодиодов | Периодичность | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | 1 раз в 10 секунд | *Наличие напряжения на линии. Включение U > 2000 В Выключение U < 1000 В |
|  | 1 раз в 5 секунд | Регистрация факта КЗ |
|  | 1 раз в 10 секунд | *Наличие рабочего тока на линии. Включение I > 2 А Выключение I < 1 А |
|  | 1 раз в 5 секунд | **ОЗЗ «за спиной» |
|  | 1 раз в 5 секунд | ***ОЗЗ «в линии» |

Примечания:
* – значения настраиваемые, указаны заводские настройки;

** – при ОЗЗ за местом установки РКЗ по направлению от ПС к потребителям;

*** – при ОЗЗ до места установки РКЗ по направлению от ПС к потребителям.

Настраиваемые условия сброса световой индикации (квитирования) зафиксированных аварийных событий на РКЗ:

отключение питания РКЗ;

восстановление напряжения на линии после фиксации КЗ;

восстановление нормального напряжения на линии после фиксации ОЗЗ;

истечение времени таймера самоквитирования;

принудительный сброс по команде из ЦУС;

сброс индикации фиксации ОЗЗ фактом КЗ.

Регистрируемые события и вычисляемые параметры

Перечень событий, доступных для передачи по интерфейсу, приведены в таблице Таблица 2.3

Таблица 2.3

| № | Наименование сигнала | Команда (Modbus RTU) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие напряжения | 0х02 | 0 |
| 2. | Наличие тока |  | 1 |
| 3. | ОЗЗ «в линии» |  | 2 |
| 4. | ОЗЗ «за спиной» |  | 3 |
| 5. | Короткое замыкание |  | 4 |
| 6. | U – фазное напряжение в линии | 0х03 | 0 |
| 7. | I – фазный ток в линии |  | 1 |
| 8. | Uhf – фазное напряжение высших гармоник в линии |  | 2 |
| 9. | Ihf – фазный ток высших гармоник в линии |  | 3 |
| 10. | T – Температура внутри РКЗ |  | 4 |
| 11. | Lx – Освещенность окружающей среды |  | 5 |

Диапазон измерений РКЗ приведен в таблице Таблица 2.4:

Таблица 2.4

| № | Наименование сигнала | Описание | Диапазон измерений | *Единицы измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | U – фазное напряжение в линии | Среднеквадратичное значение фазного напряжения для симметричного режима трехфазных напряжений | 200…35000 В | у.е. |
| 2. | I – фазный ток в линии | Среднеквадратичное значение фазного тока для симметричной трехфазной нагрузки линии | 1…1500 А | у.е. |
| 3. | Uhf – фазное напряжение высших гармоник в линии | Среднеквадратичное значение фазного напряжения высших гармоник в линии (3-20 гармоники) | 50…1000 В | у.е. |
| 4. | Ihf – фазный ток высших гармоник в линии | Среднеквадратичное значение фазного тока высших гармоник в линии (3-20 гармоники) | 0,5…10 А | у.е. |
| 5. | T – Температура внутри РКЗ |  | -45…+125 | °С |
| 6. | Lx – Освещенность окружающей среды |  | 0…1000 | лк |

Примечание:

* Для перерасчета у.е. в реальные величины тока и напряжения необходимо использовать переводные коэффициенты, указанные в таблицах ПриложенияПриложение А. Варианты применения РКЗ с учетом конкретного варианта применения РКЗ.

Параметры регистрации событий приведены в таблице Таблица 2.5

Таблица 2.5

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| *Чувствительность по току нагрузки (симметричной), А, не менее | 0,5 |
| *Чувствительность по току I0 (ОЗЗ), А, не менее | 1 |
| *Чувствительность по напряжению в линии (симметричному), В, не менее | 500 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Автоматическая подстройка порога по току КЗ, %, от нормального режима (дифференциальная уставка) | 120…600 |

Примечание:

*Указанные характеристики обеспечиваются при соблюдении условий расположения РКЗ относительно токоведущих проводов линии согласно требованию данного руководства по эксплуатации.

Устройство и функциональные возможности

Принцип работы

Рисунок 3.1. Структурная схема РКЗ

Структурная схема РКЗ приведена на рисунке Рисунок 3.1.

Параметры электромагнитного поля после обработки с помощью датчика магнитного и электрического поля поступают на вход АЦП, который производит аналого-цифровое преобразование мгновенных значений измеряемых сигналов и передает данные на микроконтроллер (МК).

МК обеспечивает:

вычисление параметров ВЛ;

усреднение измеренных и вычисленных параметров;

обмен данными с внешними системами по протоколу Modbus.

Блок питания (БП), встроенный в РКЗ, получает питанием постоянным напряжением 8...28 В= через интерфейсный разъем М12m-pin, через который происходит и подключение РКЗ к УСД для обмена информацией по физическому интерфейсу RS-485.

Серийный номер, служебная информация, устанавливаемые при заводской настройке, хранятся в энергонезависимой памяти. Настройки пользователя (конфигурация РКЗ) также сохраняются в энергонезависимой области памяти.

РКЗ измеряет в точке своей установки напряжённости магнитного и электрического полей, наведенных током нагрузки и напряжением на проводах трехфазной (двухфазной) воздушной линии электропередачи 6-10 кВ. РКЗ одновременно измеряет напряженность полей как промышленной частоты 50 Гц, так и полей высших гармоник (3-20 гармоники). Измерение полей высших гармоник необходимо для реализации алгоритма определения режима однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в контролируемом участке ВЛ

В ёмкостном токе замыкания на землю содержатся составляющие высших гармоник, величина которых соизмерима с составляющей первой гармоники. Дугогасящая катушка не компенсирует высокочастотную составляющую тока однофазного замыкания на землю. Высшие гармоники тока и напряжения нулевой последовательности производят магнитные и электрические поля соответствующей частоты в линиях.

РКЗ детектирует высшие гармоники в измеряемых полях и на основе специального алгоритма фиксирует факт замыкания и направление замыкания. По наличию высших гармоник напряжения определяется факт ОЗЗ в электрической сети, а по уровню и сдвигу фаз высших гармоник тока РКЗ определяет направление ОЗЗ («в линии» / «за спиной») относительно собственного места установки. Однофазное замыкание на землю в линии за точкой установки РКЗ характеризуется протеканием суммарного емкостного тока высших гармоник всей сети, который фиксирует РКЗ и отстраивается от собственного емкостного тока участка линии в случае ОЗЗ «за спиной» относительно точки установки индикатора.

На основе измерений напряжённости магнитных и электрических полей РКЗ определяет уровни фазного тока и напряжения контролируемого участка линии. Полученные таким образом значения фазного тока и напряжения линии далее участвуют в специальных алгоритмах РКЗ для определения состояния линии: нормального режима, режима междуфазных коротких замыканий, режима ОЗЗ. Необходимо отметить, что вычисляемые РКЗ уровни фазного тока и напряжения могут быть измерены только для симметричного режима работы контролируемой линии с приведенной погрешностью ±15 %.

Вычисляемые индикатором уровни фазного тока и напряжения измеряются в условных единицах (у.е.). Для перерасчета величин тока и напряжения в общепринятые единицы измерения (амперы и вольты) необходимо использовать переводные коэффициенты. Величины коэффициентов зависят от точки установки РКЗ на опоре, геометрии подвеса проводов на опоре линии, изоляции линии (голый провод или СИП), а также от условий применения РКЗ.

Типовые варианты применения (установки) РКЗ указаны в ПриложенииПриложение А. Варианты применения РКЗ: как для реализации функций отдельно стоящего РКЗ на промежуточной опоре, так и в составе управляемого разъединителя 6-10 кВ (РМИК). В ПриложенииПриложение А. Варианты применения РКЗ приведены таблицы величин переводных коэффициентов по току и напряжению для рассмотренных выше вариантов применения РКЗ. Указанная таблица по требованию Заказчика может быть дополнена с учетом и других применений (типов опор, типов проводов и т.п.).

Интерфейсы и протоколы обмена данными

Подключение к интерфейсам:

| Интерфейс | Назначение | Контакты M12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подключение к интерфейсу РКЗ (M12) | Power +24 | 2 |  |
|  | Power GND | 4 |  |
|  | A (data+) | 7 |  |
|  | B (data-) | 8 |  |
|  | Interface GND | 5 |  |
| Подключение к интерфейсу УСД ЭНКМ-3 (RJ45) | Power +24 | 1, 2 |  |
|  | Power GND | 3, 4 |  |
|  | A (data+) | 7 |  |
|  | B (data-) | 8 |  |
|  | GND | 5 |  |

«RS-485»

Скорость обмена 1200-115200 бит/сек;

Четность none, even, odd;

Стоп-бит 1 или 2;

- Протокол обмена назначается при настройке, доступные варианты:

Modbus RTU;

Настройки интерфейса по умолчанию:

| Интерфейс | Настройки |
| --- | --- |
| RS-485 | Modbus RTU, скорость 19200 бит/сек, адрес 1, чётность none, стоп-бит 1 |

Комплектность

В комплект поставки РКЗ входят:

| - | Регистратор короткого замыкания РКЗ | - 1 шт.; |
| --- | --- | --- |
| - | Кронштейн из нерж. стали | - 1 шт.; |
| - | Изолятор с метизами | - 1 шт.; |
| - | Формуляр РКЗ 265145.002 ФО | - 1 экз.; |
| - | CD (включает руководство по эксплуатации РКЗ 26.51.45.002.050470 РЭ, программное обеспечение и информационные материалы) | - 1 шт. (на партию продукции) |

|  | 1 – РКЗ 2 – Кронштейн 3 – Изолятор с метизами М8x20 |
| --- | --- |

При заказе РКЗ дополнительно можно заказать кабель подключения РКЗ к УСД ЭНКМ-3. Стандартная длина кабеля – 12 м.

Использование по назначению

Указания по эксплуатации

Эксплуатация РКЗ должна производиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Эксплуатационные ограничения

РКЗ не предназначен для работы в условиях взрывоопасной и агрессивной среды.

Тип атмосферы по содержанию коррозионно-активных агентов на открытом воздухе – промышленная (II) в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Подготовка к монтажу

После получения прибора со склада убедиться в целостности упаковки. Распаковать, извлечь РКЗ и формуляр (обеспечить сохранность формуляра).

Произвести внешний осмотр РКЗ, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений и наличии комплектности согласно п. 4.

Проверить соответствие характеристик, указанных в формуляре, с характеристиками, указанными на приборе.

При необходимости пользователь имеет возможность провести проверку функционирования РКЗ во всех заявленных режимах согласно Методики проверки работоспособности РКЗ (предоставляется по запросу) с помощью программно-технического измерительного комплекса РЕТОМ-51.

Общие указания по монтажу

Все работы по монтажу и эксплуатации производить с соблюдением действующих правил, обеспечивающих безопасное выполнение работ в электроустановках.

РКЗ размещается на опоре ВЛ на расстоянии 500мм под токоведущими проводами линии с отклонением от центра между крайними фазами на 120мм.  РКЗ устанавливается на опору ВЛ с помощью узла крепления-хомута (в комплект поставки не входит), кронштейна и изолятора с метизами (Рисунок 5.1).

На корпус индикатора нанесена стрелка, которую, при монтаже, нужно ориентировать вдоль проводов ВЛ (Рисунок 5.1).

| - Вид вдоль оси линии | - Вид сверху |
| --- | --- |

Рисунок 5.1. Указания по монтажу

Возможны следующие варианты установки РКЗ на опору ВЛ:

Установка РКЗ на опору ВЛ без коммутационных аппаратов (Рисунок 5.2).

Рисунок 5.2. Указания по монтажу РКЗ на опоре ВЛ без коммутационных аппаратов

Установка РКЗ на откос анкерной опоры с РМИК. При условии размещения ТСН на вертикальной стойке опоры (Рисунок 5.3).

Рисунок 5.3. Указания по монтажу РКЗ на опоре с РМИК, при установке ТСН на вертикальной стойке опоры

Установка РКЗ на вертикальную стойку анкерной опоры с. При условии размещения ТСН на откосе опоры (Рисунок 5.4).

Рисунок 5.4. Указания по монтажу РКЗ на опоре с РМИК, при установке ТСН на откосе опоры

Техническое обслуживание и ремонт

Общие указания

- Эксплуатационный надзор за работой прибора должен производиться лицами, за которыми закреплено данное оборудование.

- РКЗ не должны вскрываться во время эксплуатации. Нарушение целостности гарантийной наклейки снимает с производителя гарантийные обязательства. Все возникающие во время эксплуатации неисправности устраняет предприятие-изготовитель.

- На устройства серии РКЗ предоставляется гарантия 12 месяцев с даты поставки.

Меры безопасности

- Работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.

- Персонал, осуществляющий обслуживание РКЗ, должен руководствоваться настоящим РЭ, а также ПОТЭЭ от 15.12.20г приказ №903н, РД153-34.0-03.150-00 «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Порядок технического обслуживания

Микропроцессорные устройства, выпускаемые ООО «Энкор», не требуют в процессе эксплуатации при нормальных условиях дополнительного технического обслуживания. Однако, в соответствии с имеющимися регламентными документами, стандартами по эксплуатации устройств ССПИ, ТМ, АСДУ и др. возможны периодические и внеплановые осмотры, проверки оборудования. Проверку оборудования, обновление прошивки и изменение его настроек возможно производить дистанционно по каналам связи через УСД ЭНКМ-3 с помощью ПО «ES Конфигуратор». О возможности дистанционного доступа к РЗК через УСД ЭНКМ-3 смотрите в Руководстве по эксплуатации на УСД ЭНКМ-3.

Обновление прошивки

Большинство выпускаемых устройств имеет возможность обновления прошивки. Рекомендуется производить обновление при очередном плановом обслуживании.

Описание процесса обновления прошивки содержится в руководствах по эксплуатации в разделе описания работы ПО «ES Конфигуратор».

Ремонт

Если устройство неисправно, или повреждено, необходимо:

Демонтировать устройство;

Составить акт неисправности, указав признаки неисправности прибора, контактные данные лица, диагностировавшего неисправность.

Надежно упаковать устройство, чтобы исключить вероятность его повреждения при транспортировке.

Отправить устройство вместе с актом неисправности и сопроводительным письмом, содержащим адрес и Ф.И.О. контактного лица для обратной отправки отремонтированных приборов.

Адрес и реквизиты для отправки можно уточнить у технической поддержки, или в отделе продаж.

При необходимости пользователь имеет возможность провести проверку функционирования демонтированного в ремонт РКЗ во всех заявленных режимах согласно Методики проверки работоспособности РКЗ (предоставляется по запросу) с помощью программно-технического измерительного комплекса РЕТОМ-51.

Осмотр оборудования

Рекомендован следующий порядок осмотра оборудования на месте эксплуатации:

проверить работу имеющихся индикаторов;

проверить состояние корпуса, убедиться в отсутствии механических повреждений;

проверить состояние креплений и внешних цепей;

Профилактическое обслуживание

Перечень работ, которые могут быть включены, на усмотрение эксплуатирующей организации, в перечень плановых работ:

Проверка наличия необходимого комплекта технической, программной и эксплуатационной документации.

Проверка на актуальность версий технологического ПО, используемого для настройки и диагностики устройств.

Копирование текущей конфигурации.

Сравнение текущей конфигурации устройства с имеющейся в архиве.

При необходимости - обновление прошивок устройств с фиксированием номеров используемых версий прошивок.

При необходимости тестирование резервных копий настроек на работоспособность.

Плановая смена паролей для доступа к устройствам (при наличии).

Проверки правильности функционирования устройств:

правильность принимаемой и переданной информации;

соответствие сигнализации и измерений текущей схеме и состоянию оборудования.

Заполнение документации по текущему обслуживанию.

Сервисный центр

Контактная информация сервисного центра ООО «Энкор»:

- Адрес: 141983, Российская Федерация, Московская область,

- г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, этаж 4, пом. 425 (421)

- Телефон: +7 (499) 340-94-48;

- Почта: encor.factory@gmail.ru

- Режим работы: понедельник-пятница, 9:00-18:00

Сервисный центр выполняет работы по обслуживанию, ремонту и замене оборудования, изготавливаемого по соглашению ООО «Инженерный центр «Энергосервис» по соглашению с ООО «ЭНКОР», а также осуществляет подготовку эксплуатационного и ремонтного персонала.

Сервисный центр выполняет следующие операции:

- Осуществляет послегарантийное обслуживание.

- Имеет в наличии согласованный с эксплуатирующей организацией аварийный резерв запчастей.

- Осуществляет оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов (время и место предварительно согласовывается с заявителем).

- Осуществляет поставку любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока.

- Обеспечивает срок поставки запасных частей для оборудования с момента подписания договора на их покупку не более 6 месяцев.

Настройка прибора

Конфигурирование РКЗ заключается в назначении связных адресов и определении скорости обмена порта RS-485, настройке адресации передаваемым параметрам, а также алгоритмов передачи данных.

Обновление встроенного программного обеспечения

ПО «EsBootloader» используется для обновления микропрограммы РКЗ, сброса настроек прибора на заводские.

Последняя версия ПО «EsBootloader» доступна на сайте http://enip2.ru/support/firmware/

Для обновления микропрограммы РКЗ запустите ПО «EsBootloader», далее следуйте нижеприведенным указаниям:

Рисунок 7.1. ПО «EsBootloader»

Запустить ПО «EsBootloader», выбрать Серия: Другая, Прибор: РКЗ; Интерфейс: COM-порт; указать параметры подключения в соответствии с выбранным интерфейсом;

Указать путь к файлу прошивки используя меню Файл -> Открыть, кнопку , с помощью функции Drag-and-drop или автоматически загрузить последнюю версию с сайта:

- В строке Прошивка отобразиться путь к файлу прошивки, ниже будет указан тип прибора и версия новой прошивки.

Нажать кнопку Обновить, внизу окна программы будет последовательно отображен прогресс операций стирания, записи и проверки прошивки:

Конфигурирование устройства

Конфигурирование РКЗ осуществляется при помощи программного обеспечения «ES Конфигуратор». ПО предназначено как для настройки РКЗ, так и просмотра измеряемых параметров. Экранная форма основного окна программы для настройки РКЗ представлена на рисунке Рисунок 7.2. Подробное описание ПО приведено в ЭНИП.411187.002 ПО. Краткое описание представлено ниже.

|  | Для конфигурирования РКЗ рекомендуется использовать компьютеры, оснащенные портами RS-485 (с использованием преобразователя интерфейсов RS-232/RS-485). |
| --- | --- |

Рисунок 7.2. Экранная форма ПО «ES Конфигуратор».

Рекомендации по подключению внешних цепей

Подключение к цепям питания

Отдельное подключение РКЗ к внешним цепям питания обычно не производится. Как правило РКЗ получает питание по интерфейсному кабелю подключения RS-485 к УСД ЭНКМ-3

Рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП) для осуществления электропитания УСД ЭКНМ-3, а следовательно, и РКЗ.

Подключение к УСД ЭНКМ-3 для обмена информацией

Для опроса РКЗ необходимо использовать устройства сбора данных ЭНКМ-3.

Подключение РКЗ к УСД ЭНКМ-3 происходит по RS-485 через разъем RJ45 согласно разделу 3.2. настоящего Руководства по эксплуатации.

Маркировка и пломбирование

Маркировка

На РКЗ нанесено:

наименование прибора «Регистратор короткого замыкания РКЗ»;

порядковый номер и год изготовления;

вид питания, номинальное значение напряжения, максимальная мощность в ВА;

Содержание маркировки транспортной тары, места и способы ее нанесения соответствуют:

для транспортной тары - ГОСТ 14192-96;

для потребительской тары - ГОСТ 9181-74.

Транспортная маркировка содержит манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Ограничение температуры» от минус 50 до плюс 70 оС.

Пломбирование

Пломбирование РКЗ производится наклейками «Гарантия». Места расположения наклеек «Гарантия» – стык соединения корпуса и верхней крышки.

Транспортировка и хранение

РКЗ транспортируются в соответствии с требованиями ГОСТ 22261-94 всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (железнодорожным, автомобильным, водным транспортом в трюмах, в самолетах - в герметизированных отсеках) при температуре от минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха 98 % при температуре плюс 25 оС.

Допускается транспортирование РКЗ в контейнерах и пакетами. Средства пакетирования - по ГОСТ 24597.

При железнодорожных перевозках допускаются мелкие малотоннажные и повагонные виды отправок в зависимости от заказа.

Хранение РКЗ на складах предприятия-изготовителя (потребителя) - по ГОСТ 22261-94.

Упаковка

РКЗ поставляются в индивидуальной и транспортной таре.

В единице потребительской тары (коробке) должен укладываться 1 комплект РКЗ, указанный в подразделе 4.

Масса нетто – не более 1 кг.

Масса брутто – не более 2 кг.

Количество РКЗ, укладываемых в транспортную тару, габаритные размеры, масса нетто и брутто – в зависимости от заказа.

- Приложение А. Варианты применения РКЗ

В составе РМИК с голым проводом

|  | Вариант 1 (треугольник) | Вариант 2 (горизонтальное) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица А1 – таблица значений переводного коэффициента (К)

|  | В составе РМИК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 (треугольник) | Вариант 2 (горизонтальное) | Вариант 3 (неполнофазный ф.А-ф.С) |
| Для напряжения, Вольты (Ku) | 26 | 15 | 10 |
| Для тока, Амперы (Ki) | 0,225 | 0,060 | 0,035 |

Примечания:
Для пересчета из реальных значений в у.е. необходимо делить на К.

Для приведения измерений, получаемых с РКЗ, в реальные значения необходимо умножать на К.

В составе отдельно стоящего РКЗ на промежуточной опоре с голым проводом

Таблица А2 – таблица значений переводного коэффициента (К)

|  | В составе отдельно стоящего РКЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 (П10-1Б) | Вариант 2 (П10-3Б) | Вариант 3 (неполнофазный ф.А-ф.С П10-1Б) | Вариант 4 (неполнофазный ф.А-ф.С П10-3Б) |
| Для напряжения, Вольты (Ku) | 20 | 25 | 11 | 13 |
| Для тока, Амперы (Ki) | 0,170 | 0,200 | 0,030 | 0,030 |

Примечания:
Для пересчета из реальных значений в у.е. необходимо делить на К.

Для приведения измерений, получаемых с РКЗ, в реальные значения необходимо умножать на К.

- Приложение Б. Настраиваемые параметры РКЗ

| № | Наименование настройки (уставки) | Описание | Диапазон уставок | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фиксация напряжения |  |  |  |  |
| 1 | Наличие напряжения на линии (верхний порог), В | Порог включения ТС по уровню фазного напряжения при симметричном режиме работы сети | 500…2500 В | 2000 В |
| 2 | Наличие напряжения на линии (нижний порог), В | Порог выключения ТС по уровню фазного напряжения при симметричном режиме работы сети | 500…2500 В | 1000 В |
| Фиксация тока |  |  |  |  |
| 3 | Наличие рабочего тока (верхний порог), А | Порог включения ТС по уровню тока при симметричном режиме работы линии | 0,5…10 А | 2 А |
| 4 | Наличие рабочего тока (нижний порог), А | Порог выключения ТС по уровню тока при симметричном режиме работы линии | 0,5…10 А | 1 А |
| Фиксация КЗ |  |  |  |  |
| 5 | Время окна усреднения определения КЗ, мс (отстройка от грозовых и прочих помех) | Окно сравнения | 40…200 мс | 100 мс |
| 6 | Уставка минимального тока КЗ, А | Порог чувствительности к току КЗ и пуска алгоритма фиксации КЗ после превышения заданного уставкой порога | 5…100 А | 10 А |
| 7 | Дифференциальная уставка по току для фиксации КЗ, % | Порог значения разности (дифференциала) броска тока в режиме КЗ от рабочего тока, в процентах | 20…500 % | 100 % (в 2 раза) |
| 8 | Время задержки фиксации КЗ, сек | Время ожидания пропадания напряжения на линии в результате работы РЗА на факт КЗ с момента превышения уставок РКЗ фиксации КЗ (минимального тока КЗ и дифференциальной уставки) | 1…200 сек | 3 секунды |
| 9 | Время выдержки фиксации КЗ, сек (отстройка от бросков тока нагрузки, токов намагничивания и зарядных токов линии) | Длительность устойчивого наличия/отсутствия напряжения внутри интервала «Времени задержки фиксации КЗ» | 0…200 сек | 1 секунда |
| Фиксация ОЗЗ |  |  |  |  |
| 10 | Дифференциальная уставка по напряжению высших гармоник для фиксации ОЗЗ, % | Порог значения разности (дифференциала) броска напряжения высших гармоник в режиме ОЗЗ от напряжения в нормальном режиме, в процентах | 20…200 % | 30 % |
| 11 | Порог чувствительности по напряжению высших гармоник при ОЗЗ (макс/мин), В | Пуск алгоритма фиксации ОЗЗ | 100…500 В | 300 В/200 В |
| 12 | Дифференциальная уставка по току высших гармоник для фиксации ОЗЗ «в линии», % | Порог значения разности (дифференциала) броска тока высших гармоник в режиме ОЗЗ от рабочего тока в нормальном режиме, в процентах | 20…200 % | 20 % |
| 13 | Порог чувствительность по току высших гармоник при ОЗЗ (макс/мин), А | Пуск алгоритма фиксации ОЗЗ «в линии» | 0,5…10 А | 1 А/0,25 А |
| 14 | Время задержки фиксации ОЗЗ, сек | Время ожидания пропадания напряжения заземленной фазы линии с момента превышения дифференциальных уставок РКЗ на ОЗЗ | 1…200 сек | 3 секунды |
| 15 | Уставка минимального перенапряжения, В | Определение факта наличия перенапряжения на неповрежденных фазах не менее указанной уставки после включении линии на предполагаемое ОЗЗ в сети, В | 500…1500 В | 5000 В |
| Условия самоквитирования |  |  |  |  |
| 16 | Время задержки самоквитирование, мин | Время сброса ТС / Индикации аварии | 1…330 мин | 30 мин |
| 17 | Сброс индикации при отключении питания индикатора РКЗ; |  | Вкл / Выкл | Выкл |
| 18 | Сброс индикации при восстановлении напряжения на линии после фиксации КЗ | При наличии номинального напряжения длительно не менее 20 сек | Вкл / Выкл | Выкл |
| 19 | Сброс индикации при восстановлении нормального напряжения линии после фиксации ОЗЗ; | При наличии номинального напряжения длительно не менее 20 сек | Вкл / Выкл | Выкл |
| 20 | Сброс индикации ОЗЗ фактом фиксации КЗ |  | Вкл / Выкл | Вкл |
| 21 | Сброс индикации при засветке индикатора РКЗ светом ручного фонарика 4 сек. 2 раза подряд; |  | Вкл / Выкл | Вкл |

Примечания:
1)	Значения уставок по току и напряжению приведены в реальных значениях. Для загрузки их в индикатор с помощью конфигурационного ПО предварительно необходимо принятые значения уставок перевести в у.е. (за исключением тока и напряжения высших гармоник). Для этого необходимо определить переводные коэффициенты, указанные в таблицах Приложения Приложение А. Варианты применения РКЗ

2)	Расчету подлежат уставки п.6 «Уставка минимального тока КЗ», п.7. «Дифференциальная уставка по току для фиксации КЗ», п.8 «Время задержки фиксации КЗ» и п.15. «Уставка минимального перенапряжения» согласно Приложению Приложение В. Методика расчета уставок РКЗ (Методика расчета уставок РКЗ). Остальные уставки рекомендуется оставить без изменений и принять значения, установленные заводом-изготовителем по умолчанию.

- Приложение В. Методика расчета уставок РКЗ

Исходными данными для расчета уставок п.6 «Уставка минимального тока КЗ», п.7. «Дифференциальная уставка по току для фиксации КЗ», п.8 «Время задержки фиксации КЗ» и п.15. «Уставка минимального перенапряжения» служит следующая информация:

Номинальное линейное напряжение линии – Uном., В;

Максимальный ток нагрузки линии – Iмакс.нагр., А;

Минимальная уставка МТЗ на линии – Iмин.МТЗ, А;

Время выдержки минимальной МТЗ – tв, сек.;

Вариант применения РКЗ согласно ПриложенияПриложение А. Варианты применения РКЗ для определения переводных коэффициентов.

- Как правило линия имеет возможность запитывания от двух и более подстанций с разными уставками работы РЗА, в том числе МТЗ. Следовательно, в качестве Iмин.МТЗ выбирается минимальное значение среди возможных.

Примем следующие исходные данные для примера расчета:

Uном. = 6000 В

Iмакс.нагр. = 5 А;

Iмин.МТЗ = 80 А;

tв = 0,4 сек.;

Вариант применения РКЗ согласно ПриложенияПриложение А. Варианты применения РКЗ для определения переводных коэффициентов – Вариант 1 в составе РМИК. Следовательно, Кi = 0,225, Ku = 26.

Рассчитаем следующие уставки для принятого выше примера:

п.6 «Уставка минимального тока КЗ» – Iмин.КЗ

Рассчитаем уставку «Уставка минимального тока КЗ» (Iмин.КЗ) через максимальный ток нагрузки Iмакс.нагр. с учетом коэффициента отстройки Котс = 1,5, следовательно:

Iмин.КЗ=Kотс∙Iмакс.нагр.	(1)

Iмин.КЗ=1,5∙5=7,5 А

Iмин.КЗу.е.=Iмин.КЗKi=7,50,225=33 у.е.

ВНИМАНИЕ! Необходимо отметить, что значение уставки Iмин.КЗ(у.е.) должно быть не менее 100 у.е.

Для нашего случая необходимо принять минимально допустимую к выставлению уставку Iмин.КЗ(у.е.) = 100 у.е.

п.7. «Дифференциальная уставка по току для фиксации КЗ» – Iдиф.КЗ

Рассчитаем уставку «Дифференциальная уставка по току для фиксации КЗ» по формуле:

Iдиф.КЗ=Iмин.МТЗIмин.КЗу.е∙Kсп-1∙100%	(2)

где Ксп – коэффициент суперпозиции для наихудшего режима чувствительности, принимается равным 0,32.

Iдиф.КЗ=80100∙0,32-1∙100%=8028-1∙100%=150%

Это значит, что «Дифференциальная уставка по току для фиксации КЗ» не должна превышать 150%, принимаем – 150%.

п.8. Время задержки фиксации КЗ – tз

Рассчитаем уставку «Время задержки фиксации КЗ» (tз) по формуле:

tз=tв+1	(3)

tз=0,4+1=1,4 сек.

п.15. «Уставка минимального перенапряжения» – Uмин

Рассчитаем уставку «Уставка минимального перенапряжения» (Uмин.) через номинальное напряжение линии Uном. с учетом коэффициента отстройки Котс = 1,5, следовательно:

Следовательно:

Uмин.=Kотс∙Uном1,73	(4)

Uмин.=1,5∙60001,73=5200 В

Uмин.у.е.=UминKu=520026=200 у.е.

Принимаем уставку Uмин. (у.е.) = 200 у.е.